## Hoja 1
ICS005 | Ud | Punto de llenado.
Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Código |  |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt37tca400b |  |  | Ud | Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro. |  | 2 |  | 0.24 | 0.48
mt37tca010be |  |  | m | Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales. |  | 2 |  | 5.78 | 11.56
mt37sve010b |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". |  | 2 |  | 4.95 | 9.9
mt37www060b |  |  | Ud | Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. |  | 1 |  | 4.21 | 4.21
mt37cic020a |  |  | Ud | Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. |  | 1 |  | 44.31 | 44.31
mt37svr010a |  |  | Ud | Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". |  | 1 |  | 4.3 | 4.3
mt17coe050bc |  |  | m | Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 22,0 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. |  | 2 |  | 6.8 | 13.6
mt17coe110 |  |  | l | Adhesivo para coquilla elastomérica. |  | 0.05 |  | 19.01 | 0.95
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 89.31
2 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  |  | h | Oficial 1ª calefactor. |  | 0.64 |  | 22.74 | 14.55
mo103 |  |  | h | Ayudante calefactor. |  | 0.64 |  | 20.98 | 13.43
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 27.98
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 117.29 | 2.35
Coste de mantenimiento decenal: 27,52€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 119.64
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 1057:2006+A1:2010 |  |  |  |  | 1122010 |  | 1122010 |  | 1/3/4
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones