## Hoja 1
ASA020 | Ud | Arqueta de bombeo, de obra de fábrica.
Arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2 de 20 cm de espesor armada con malla electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático, conectada a conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de una bomba y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento |  | Precio unitario |  | Importe
1 |  |  | Materiales
mt10hmf010rRb |  | m³ | Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | 0.356 |  | 115.86 |  | 41.25
mt04lma010b |  | Ud | Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. | 337 |  | 0.51 |  | 171.87
mt08aaa010a |  | m³ | Agua. | 0.068 |  | 1.5 |  | 0.1
mt09mif010ca |  | t | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. | 0.236 |  | 53.48 |  | 12.62
mt11ppl030b |  | Ud | Codo 87°30' de PVC liso, D=160 mm. | 1 |  | 14.08 |  | 14.08
mt09mif010la |  | t | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. | 0.141 |  | 73.55 |  | 10.37
mt04lvg020c |  | Ud | Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, con las testas rectas, según UNE 67041. | 4 |  | 1.14 |  | 4.56
mt07ame010g |  | m² | Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | 0.445 |  | 4.7 |  | 2.09
mt07aco020h |  | Ud | Separador homologado para losas macizas. | 4 |  | 0.09 |  | 0.36
mt10haf010ernu |  | m³ | Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | 0.123 |  | 115 |  | 14.15
mt11var100 |  | Ud | Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios. | 1 |  | 8.25 |  | 8.25
mt11arf010f |  | Ud | Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm. | 1 |  | 46 |  | 46
mt01arr010a |  | t | Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. | 1.793 |  | 11.5 |  | 20.62
mt36bom050a |  | m | Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para presión de 6 atm, de 40 mm de diámetro, con extremo abocardado, según UNE-EN 1452. | 2 |  | 1.81 |  | 3.62
mt36bom051a |  | Ud | Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de PVC para presión de 6 atm, de 40 mm de diámetro. | 2 |  | 0.54 |  | 1.08
mt37vre010b |  | Ud | Válvula de retención, con rosca GAS de 1 1/2". | 1 |  | 105.3 |  | 105.3
mt37svc010l |  | Ud | Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2". | 1 |  | 19.35 |  | 19.35
mt36bse150aaa |  | Ud | Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico. | 1 |  | 1560 |  | 1560
mt36bse007a |  | Ud | Kit de descenso y anclaje automático para electrobomba sumergible, de hierro fundido. | 1 |  | 293.48 |  | 293.48
mt36bse006a |  | Ud | Regulador de nivel para aguas limpias, con cable de 3 m. | 1 |  | 22.31 |  | 22.31
mt36bom020 |  | Ud | Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en arqueta enterrada y conexión a la red de evacuación. | 1 |  | 22.45 |  | 22.45
mt36bom060b |  | Ud | Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en arqueta enterrada. | 1 |  | 5 |  | 5
|  |  |  | Subtotal materiales: |  |  |  | 2378.91
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq01ret020b |  | h | Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. | 0.368 |  | 40.9 |  | 15.05
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  |  |  | 15.05
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Oficial 1ª construcción. | 2.4 |  | 22.13 |  | 53.11
mo077 |  | h | Ayudante construcción. | 0.3 |  | 21.02 |  | 6.31
mo113 |  | h | Peón ordinario construcción. | 4.568 |  | 20.78 |  | 94.92
mo008 |  | h | Oficial 1ª fontanero. | 0.8 |  | 22.74 |  | 18.19
mo107 |  | h | Ayudante fontanero. | 0.8 |  | 20.98 |  | 16.78
mo003 |  | h | Oficial 1ª electricista. | 0.78 |  | 22.74 |  | 17.74
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  |  |  | 207.05
4 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 |  | 2601.01 |  | 52.02
Coste de mantenimiento decenal: 132,65€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  |  |  | 2653.03
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 771-1:2011+A1:2015 |  |  |  |  | 1062020 |  | 1062020 |  | 2+/4
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
EN 998-2:2016 |  |  |  |  | 1182020 |  | 1182020 |  | 2+/4
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones