## Hoja 1
IBB010 | Ud | Unidad exterior de aire acondicionado.
Unidad exterior de aire acondicionado de alta eficiencia, sistema Bosch 5000 VRF bomba de calor, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), serie MDCI, modelo MDCI 16-1 "BOSCH", potencia frigorífica nominal 15,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C y del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C y del aire exterior 24°C), EER = 3,43, consumo eléctrico nominal en refrigeración 4,52 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -15 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 17 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 15°C y del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C y del aire exterior 7°C), COP = 3,56, consumo eléctrico nominal en calefacción 4,77 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo húmedo del aire exterior en calefacción desde -15 hasta 27°C, de 1327x400x900 mm, 100 kg, presión sonora 57 dBA, caudal de aire 6000 m³/h, compresor de tipo scroll, con tecnología Full DC Inverter, con capacidad de conexión de hasta 7 unidades interiores. Incluso elementos antivibratorios de suelo. El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42bos040g |  | Ud | Unidad exterior de aire acondicionado de alta eficiencia, sistema Bosch 5000 VRF bomba de calor, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), serie MDCI, modelo MDCI 16-1 "BOSCH", potencia frigorífica nominal 15,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C y del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C y del aire exterior 24°C), EER = 3,43, consumo eléctrico nominal en refrigeración 4,52 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -15 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 17 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 15°C y del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C y del aire exterior 7°C), COP = 3,56, consumo eléctrico nominal en calefacción 4,77 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo húmedo del aire exterior en calefacción desde -15 hasta 27°C, de 1327x400x900 mm, 100 kg, presión sonora 57 dBA, caudal de aire 6000 m³/h, compresor de tipo scroll, con tecnología Full DC Inverter, con capacidad de conexión de hasta 7 unidades interiores. | 1 | 5075 | 5075
mt42www080 |  | Ud | Kit de amortiguadores antivibración de suelo, formado por cuatro amortiguadores de caucho, con sus tornillos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 8 | 8
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 5083
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 4.14 | 22.74 | 94.14
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 4.14 | 20.98 | 86.86
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 181
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 5264 | 105.28
Coste de mantenimiento decenal: 1.879,25€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 5369.28