## Hoja 1
IBB020 | Ud |  | Unidad exterior de aire acondicionado, con recuperación de calor.
Combinación de tres unidades exteriores de aire acondicionado de alta eficiencia, sistema Bosch 5000 VRF con recuperación de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie RDCI, modelo 2 x RDCI 10/28-3 + RDCI 14/40-3 "BOSCH", formada por dos unidades modelo RDCI 10/28-3 y una unidad modelo RDCI 14/40-3, potencia frigorífica nominal 96 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C y del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C y del aire exterior 24°C), EER = 3,9, consumo eléctrico nominal en refrigeración 24,64 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 48°C, potencia calorífica nominal 108 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 15°C y del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C y del aire exterior 7°C), COP = 4,18, consumo eléctrico nominal en calefacción 25,85 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo húmedo del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 24°C, de 1615x3750x765 mm, 813 kg, caudal de aire 39000 m³/h, cuatro compresores de tipo scroll, con tecnología All DC Inverter, con capacidad de conexión de hasta 56 unidades interiores. El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42bos032a |  | Ud |  | Combinación de tres unidades exteriores de aire acondicionado de alta eficiencia, sistema Bosch 5000 VRF con recuperación de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie RDCI, modelo 2 x RDCI 10/28-3 + RDCI 14/40-3 "BOSCH", formada por dos unidades modelo RDCI 10/28-3 y una unidad modelo RDCI 14/40-3, potencia frigorífica nominal 96 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C y del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C y del aire exterior 24°C), EER = 3,9, consumo eléctrico nominal en refrigeración 24,64 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 48°C, potencia calorífica nominal 108 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 15°C y del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C y del aire exterior 7°C), COP = 4,18, consumo eléctrico nominal en calefacción 25,85 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo húmedo del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 24°C, de 1615x3750x765 mm, 813 kg, caudal de aire 39000 m³/h, cuatro compresores de tipo scroll, con tecnología All DC Inverter, con capacidad de conexión de hasta 56 unidades interiores. | 1 | 39130 | 39130
mt42bos035b |  | Ud |  | Kit de derivación de línea frigorífica, para combinación de 3 unidades exteriores de aire acondicionado de alta eficiencia, sistema Bosch 5000 VRF con recuperación de calor, modelo ODU-BJR03 "BOSCH", formado por tres juntas, una para la línea de líquido, otra para la línea de descarga de gas y otra para la línea de succión de gas. | 1 | 450 | 450
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 39580
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de climatización. | 9.109 | 22.74 | 207.14
mo104 |  | h |  | Ayudante instalador de climatización. | 9.109 | 20.98 | 191.11
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 398.25
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 39978.3 | 799.57
Coste de mantenimiento decenal: 14.272,24€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 40777.8