## Hoja 1
IBH020 | Ud |  | Unidad exterior de aire acondicionado de condensación por agua, con recuperación de calor.
Unidad exterior de aire acondicionado de condensación por agua, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante y recuperación de calor, sistema de dos tubos, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, compatible con la gama Hybrid City Multi, serie WR2, modelo PQRY-P400YLM-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 30°C), EER 5,6, consumo eléctrico nominal en refrigeración 8,03 kW, potencia calorífica nominal 50 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 20°C), COP 5,97, consumo eléctrico nominal en calefacción 8,37 kW, conectabilidad de hasta 40 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter, 880x1450x550 mm, presión sonora 52 dBA, potencia sonora 52 dBA, longitud total máxima de tubería frigorífica 500 m, diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo. El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42mee101b |  | Ud |  | Unidad exterior de aire acondicionado de condensación por agua, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante y recuperación de calor, sistema de dos tubos, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, compatible con la gama Hybrid City Multi, serie WR2, modelo PQRY-P400YLM-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 30°C), EER 5,6, consumo eléctrico nominal en refrigeración 8,03 kW, potencia calorífica nominal 50 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 20°C), COP 5,97, consumo eléctrico nominal en calefacción 8,37 kW, conectabilidad de hasta 40 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter, 880x1450x550 mm, presión sonora 52 dBA, potencia sonora 52 dBA, longitud total máxima de tubería frigorífica 500 m, diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo. | 1 | 28038 | 28038
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 28038
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de climatización. | 6.908 | 22.74 | 157.09
mo104 |  | h |  | Ayudante instalador de climatización. | 6.908 | 20.98 | 144.93
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 302.02
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 28340 | 566.8
Coste de mantenimiento decenal: 10.117,39€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 28906.8