## Hoja 1
IBL620 | Ud | Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular.
Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, de alta presión, presión estática disponible máxima 250 Pa, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo PEFY-P200VMHS-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,63 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,63 kW, de 470x1250x1120 mm, peso 97 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible con sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de dos velocidades, ajuste automático de la velocidad del ventilador, presión sonora a velocidad baja 36 dBA, caudal de aire a velocidad alta 72 m³/min y presión estática disponible nominal 150 Pa. Regulación: control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J. Incluso elementos para suspensión del techo. El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42mee216a |  | Ud | Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, de alta presión, presión estática disponible máxima 250 Pa, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, gama City Multi, modelo PEFY-P200VMHS-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,63 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,63 kW, de 470x1250x1120 mm, peso 97 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible con sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de dos velocidades, ajuste automático de la velocidad del ventilador, presión sonora a velocidad baja 36 dBA, caudal de aire a velocidad alta 72 m³/min y presión estática disponible nominal 150 Pa. | 1 | 4856 | 4856
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 22 | 22
mt42mee810a |  | Ud | Control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo PAR-U02MEDA-J "MITSUBISHI ELECTRIC", 140x25x120 mm, con pantalla táctil LCD retroiluminada con matriz de puntos, indicador del estado de funcionamiento con LED multicolor configurable (10 colores disponibles), sonda de temperatura ambiente, función de doble temperatura de consigna, función marcha/paro, y 8 acciones programables para cada día de la semana. | 1 | 347 | 347
mt35aia090aa |  | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 3 | 1.23 | 3.69
mt42mee760 |  | m | Cable bus de comunicaciones, de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo. | 3 | 3 | 9
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 5237.69
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 1 | 22.74 | 22.74
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 1 | 20.98 | 20.98
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 43.72
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 5281.41 | 105.63
Coste de mantenimiento decenal: 1.508,37€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 5387.04