## Hoja 1
ICO112 | m |  | Chimenea individual de doble pared de acero inoxidable, con aislamiento, con resistencia al fuego.
Chimenea modular metálica, con una resistencia al fuego de 120 minutos, formada por tubo de doble pared con aislamiento y junta de estanqueidad exterior, de 500 mm de diámetro interior, compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 316L y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento de lana de roca entre paredes, de 100 mm de espesor, con junta de estanqueidad exterior de silicona, resistencia al fuego EI 120 (ho/ve i<=>o) según UNE-EN 13501-3, temperatura máxima de 600°C, presión de trabajo de hasta 5000 Pa, para evacuación de los productos de la combustión. Incluso accesorios, piezas especiales, módulos finales y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt20din281l |  | Ud |  | Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los tubos de doble pared con aislamiento y junta de estanqueidad exterior, de 500 mm de diámetro interior. | 1 | 56.91 | 56.91
mt20din280ln |  | m |  | Tubo de doble pared con aislamiento y junta de estanqueidad exterior, de 500 mm de diámetro interior, compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 316L y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento de lana de roca entre paredes, de 100 mm de espesor, con junta de estanqueidad exterior de silicona, resistencia al fuego EI 120 (ho/ve i<=>o) según UNE-EN 13501-3, temperatura máxima de 600°C, presión de trabajo de hasta 5000 Pa, según UNE-EN 1856-1, con el precio incrementado el 65% en concepto de accesorios, piezas especiales y módulos finales. | 1 | 1565.14 | 1565.14
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 1622.05
2 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 0.59 | 22.74 | 13.42
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 0.59 | 20.98 | 12.38
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 25.8
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 1647.85 | 32.96
Coste de mantenimiento decenal: 420,20€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 1680.81
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 1856-1:2009 |  |  |  |  | 132010 | 132011 |  | 2+/4
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones