## Hoja 1
IEI040 | Ud | Red de distribución interior para local u oficina.
Cuadro general de mando y protección para local de 100 m².
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt35cgm040l |  |  | Ud | Caja empotrable sin puerta, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 1 fila de 18 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. | 1 | 19.81 | 19.81
mt35cgm021abbal |  |  | Ud | Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. | 1 | 42.07 | 42.07
mt35cgm029ah |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. | 1 | 91.27 | 91.27
mt35cgm029ab |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. | 2 | 93.73 | 187.46
mt35cgm021bbbab |  |  | Ud | Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. | 2 | 12.43 | 24.86
mt35cgm021bbbad |  |  | Ud | Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. | 2 | 12.66 | 25.32
mt35cgm021bbbah |  |  | Ud | Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. | 1 | 14.08 | 14.08
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 3 | 1.48 | 4.44
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 409.31
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  |  | h | Oficial 1ª electricista. | 2.35 | 22.74 | 53.44
mo102 |  |  | h | Ayudante electricista. | 1.88 | 20.98 | 39.44
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 92.88
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 2 | 502.19 | 10.04
Coste de mantenimiento decenal: 25,61€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 512.23