## Hoja 1
IFA010 | Ud | Acometida de abastecimiento de agua potable.
Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 110 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 6,6 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt10hmf010tLc |  |  | m³ | Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. | 0.305 | 81.8 | 24.95
mt01ara010a |  |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.269 | 14.3 | 3.85
mt37www110o |  |  | Ud | Collarín de toma en carga, de fundición dúctil con recubrimiento de resina epoxi, para tubos de polietileno o de PVC de 200 mm de diámetro exterior, con toma para conexión embridada de 4" de diámetro, PN=16 atm, con juntas elásticas de EPDM. | 1 | 672.21 | 672.21
mt37tpa011i |  |  | m | Acometida de polietileno PE 100, de 110 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 6,6 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso accesorios de conexión y piezas especiales. | 2 | 13.27 | 26.54
mt11arp100c |  |  | Ud | Arqueta de polipropileno, 55x55x55 cm. | 1 | 165 | 165
mt11arp050i |  |  | Ud | Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 55x55 cm, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. | 1 | 194.06 | 194.06
mt37sve030m |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 4", con mando de cuadradillo. | 1 | 180.23 | 180.23
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 1266.84
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq05pdm010a |  |  | h | Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. | 0.42 | 4.27 | 1.79
mq05mai030 |  |  | h | Martillo neumático. | 0.42 | 4.57 | 1.92
mq02rop020 |  |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.412 | 3.92 | 1.62
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 5.33
3 |  |  |  | Mano de obra
mo020 |  |  | h | Oficial 1ª construcción. | 0.94 | 22.13 | 20.8
mo113 |  |  | h | Peón ordinario construcción. | 0.805 | 20.78 | 16.73
mo008 |  |  | h | Oficial 1ª fontanero. | 1.19 | 22.74 | 27.06
mo107 |  |  | h | Ayudante fontanero. | 1.19 | 20.98 | 24.97
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 89.56
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 4 | 1361.73 | 54.47
Coste de mantenimiento decenal: 70,81€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  | 1416.2