## Hoja 1
IOD100 | Ud |  | Central de detección automática de incendios, analógica.
Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de 1 lazo de detección, de 128 direcciones de capacidad máxima, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, módulo de control con display retroiluminado, leds indicadores de alarma y avería, teclado de membrana de acceso a menú de control y programación, registro histórico de las últimas 1000 incidencias, hasta 1 zonas totalmente programables e interfaz USB para la comunicación de datos, la programación y el mantenimiento remoto, con módulo de supervisión de sirena y módulo de maniobra direccionable.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41pig500a |  | Ud |  | Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de 1 lazo de detección, de 128 direcciones de capacidad máxima, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, módulo de control con display retroiluminado, leds indicadores de alarma y avería, teclado de membrana de acceso a menú de control y programación, registro histórico de las últimas 1000 incidencias, hasta 1 zonas totalmente programables e interfaz USB para la comunicación de datos, la programación y el mantenimiento remoto, según UNE 23007-2 y UNE 23007-4. |  | 1 |  | 775.03 | 775.03
mt41rte030d |  | Ud |  | Batería de 12 V y 7 Ah. |  | 2 |  | 24.25 | 48.5
mt41pig032 |  | Ud |  | Módulo de supervisión de sirena o campana. |  | 1 |  | 7.84 | 7.84
mt41pig502 |  | Ud |  | Módulo de maniobra direccionable con aislador de cortocircuito, configurable como salida o entrada, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación color verde, led indicador de alarma color rojo y salida para piloto de señalización remota, incluso caja estanca. |  | 1 |  | 73.72 | 73.72
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 905.09
2 |  |  |  | Mano de obra
mo006 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. |  | 3.6 |  | 22.74 | 81.86
mo105 |  | h |  | Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. |  | 3.6 |  | 20.98 | 75.53
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 157.39
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 1062.48 | 21.25
Coste de mantenimiento decenal: 2.557,60€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 1083.73
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  |  | Sistema(c)
EN 54-2:1997 |  |  |  |  | 112008 |  | 182009 |  |  | 1
Sistemas de detección y de alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control e indicación.
EN 54-2:1997/AC:1999 |  |  |  |  | 112008 |  | 112008
EN 54-2:1997/A1:2006 |  |  |  |  | 112008 |  | 182009
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones