## Hoja 1
UBC030 | m | Conducción enterrada de agua para instalación centralizada de refrigeración.
Conducción enterrada de agua para instalación centralizada de refrigeración de grupos de viviendas unifamiliares formada por tubería para refrigeración y agua fría, modelo Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 200 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 110 mm de diámetro y 10 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 15 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de unión y kits de aislamiento. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt37scu070pd |  | m | Tubería para refrigeración y agua fría, modelo Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 200 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 110 mm de diámetro y 10 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). | 1 | 127 | 127
mt37scu140p |  | Ud | Accesorios de unión y kits de aislamiento para tubería modelo Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 110 mm de diámetro. | 0.1 | 127 | 12.7
mt01ara010a |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.193 | 14.3 | 2.76
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 142.46
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq01ret020b |  | h | Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. | 0.048 | 40.9 | 1.96
mq02rop020 |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.145 | 3.92 | 0.57
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 2.53
3 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Oficial 1ª calefactor. | 0.06 | 22.74 | 1.36
mo103 |  | h | Ayudante calefactor. | 0.06 | 20.98 | 1.26
mo041 |  | h | Oficial 1ª construcción de obra civil. | 0.058 | 22.13 | 1.28
mo087 |  | h | Ayudante construcción de obra civil. | 0.058 | 21.02 | 1.22
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 5.12
4 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 150.11 | 3
Coste de mantenimiento decenal: 13,78€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  | 153.11