## Hoja 1
UBC040 | m |  | Conducción enterrada de agua para instalación centralizada de calefacción y A.C.S.
Conducción enterrada de agua para instalación centralizada de calefacción y A.C.S. de grupos de viviendas unifamiliares formada por tubería de polietileno para calefacción y A.C.S., modelo Ecoflex Thermo Quattro "UPONOR IBERIA", de 175 mm de diámetro, compuesta por dos tubos de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH) de 25 mm de diámetro y 2,3 mm de espesor, para calefacción, presión máxima de trabajo 6 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, y dos tubos de polietileno reticulado (PE-X) de 25 mm de diámetro y 3,5 mm de espesor, para A.C.S., presión máxima de trabajo 10 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislados térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegidos mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 15 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de unión y kits de aislamiento. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt37scu060e |  | m |  | Tubería de polietileno para calefacción y A.C.S., modelo Ecoflex Thermo Quattro "UPONOR IBERIA", de 175 mm de diámetro, compuesta por dos tubos de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH) de 25 mm de diámetro y 2,3 mm de espesor, para calefacción, presión máxima de trabajo 6 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, y dos tubos de polietileno reticulado (PE-X) de 25 mm de diámetro y 3,5 mm de espesor, para A.C.S., presión máxima de trabajo 10 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislados térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegidos mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad. | 2 | 143.49 | 286.98
mt37scu130e |  | Ud |  | Accesorios de unión y kits de aislamiento para tubería modelo Ecoflex Thermo Quattro "UPONOR IBERIA", con tubos para calefacción de 25 y 25 mm de diámetro y tubos para A.C.S. de 25 y 25 mm de diámetro. | 0.1 | 143.49 | 14.35
mt01ara010a |  | m³ |  | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.271 | 14.3 | 3.88
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 305.21
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq01ret020b |  | h |  | Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. | 0.048 | 40.9 | 1.96
mq02rop020 |  | h |  | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.203 | 3.92 | 0.8
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 2.76
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 0.098 | 22.74 | 2.23
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 0.098 | 20.98 | 2.06
mo041 |  | h |  | Oficial 1ª construcción de obra civil. | 0.081 | 22.13 | 1.79
mo087 |  | h |  | Ayudante construcción de obra civil. | 0.081 | 21.02 | 1.7
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 7.78
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 315.75 | 6.32
Coste de mantenimiento decenal: 28,99€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  | 322.07